## Preambula
"Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)", id.Nr.JŪ/2017/05
D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne
APJOMU TABULAS / IEPIRKUMA VEIDNES
Apjomu tabulas / iepirkuma veidnes, kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu. Aizpildītas apjomu tabulas kopā ar finanšu piedāvājumu jāiesniedz izdrukātā un parakstītā veidā, kā arī jāiesniedz to digitālā kopija uz kompaktdiska vai cita datu nesēja xls formātā.
Izpildītājam ir jāizceno visas iepirkuma veidnēs norādītās pozīcijas. Pozīcijās iekļautajām cenām jābūt punktos aprakstīto darbu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kuras varētu būt nepieciešamas būvdarbu laikā darbu uzsākšanai un organizēšanai, kas aprakstītas kopā ar jebkuru pagaidu būvi un tās uzstādīšanu, kas var būt nepieciešama, kā arī vispārējiem riskiem, atbildību un pienākumiem, kas noteikti dokumentos, būvnormatīvos, standartos un likumdošanas aktos uz kuriem balstās konkursa nolikums. Tiks pieņemts, ka izcenojumi, kas ir iekļauti, bet nav nekādi ierobežoti visām izmaksām, kas attiecas uz: pieskaitāmajiem izdevumiem, darbaspēka nodokļiem, peļņu, izmaksām būvdarbu laukuma organizēšanai, pārbaudēm, kvalitātes kontrolei, trašu nospraušanai, darbības uzsākšanai, izpildes rasējumu izstrādei, izmaksas, kas attiecas uz līgumiskajiem pienākumiem u.c., kas sastāda darbu daļu un aktivitātes, kuras iekļautas Līgumā, ir vienlīdzīgi sadalīti pa visiem vienību izcenojumiem. Ievērojot minēto, pozīcijas izcenojumā nav pieļaujama nulles vērtības norādīšana.
Izpildītājam ir jāizceno arī tās iepirkuma veidnēs norādītās pozīcijas, kurās nav norādīts konkrēto darbu daudzums (Lokālā tāme Nr. 1 -5 Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 5. posms Kronvalda iela, pozīcijas Nr.23 un Nr.27; Lokālā tāme Nr.1-11 Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms Atmodas iela, pozīcija Nr.34; Lokālā tāme Nr.2-3 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms Atmodas iela, pozīcijas Nr.51, Nr.52 un Nr.53). Nav pieļaujama nulles vērtības norādīšana kā pozīcijas vienības izmaksas.
Visas izmaksas jāizsaka euro (EURO) bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% (PVN). Finanšu piedāvājumā izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.
Apjomu tabulas / iepirkuma veidnes ir jāaizpilda pēc iepirkuma dokumentācijā pievienotā parauga, kurš ir atbilstošs 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
|  |  |  | Q | A | B | K | C | D | E | F | G | H | I | J
[7 empty] | K=Round(AxB;2) |  |  | E=K+C+D |  | G=Round(KxQ;2) |  | I=Round(DxQ;2)
[11 empty] | F=Round(AxQ;2) |  | H=Round(CxQ;2) |  | J=G+H+I
Vienības cena un vispārīgie samaksas nosacījumi
Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā. Papildus darbu vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai, izmantojamas Apjomu tabulās norādītās līdzvērtīgu darbu vienības izmaksas.
Būvuzņēmēja cenas piedāvājumā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, standartu prasībām, atbildīgo institūciju rīkojumiem, Līguma noteikumiem, Tehniskajām specifikācijām, būvprojektiem.
Nosakot darbu un būvizstrādājumu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus utml.
Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., trašu nospraušana, pievadu precizēšana, izbūvēto darbu pārbaudes, paraugu ņemšana, signāllentu ieklāšana, ziņojumu sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, būvuzņēmēja darba telpu izveide būvlaukumā, transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu slaucīšana, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu gājēju ceļi, laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi u.c.). Tāpat būvuzņēmējam cenas piedāvājumā jāiekļauj arī būvdarbu vadība, darbinieku algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, atsevišķi neminētas apdrošināšanas, virsizdevumi un peļņa.
Papildus atbilstoši būvprojektam tiek apmaksātas arī aku, aizbīdņu un citu fasondaļu un armatūras iebūve pēc skaita, kur katrs konkrētais elements ietver visas izmaksas, kuras nepieciešamas, lai to iegādātos, piegādātu un izbūvētu.
Cauruļvadu apbērumi, pabērumi, rakšanas darbi un tranšeju aizbēršanas darbu un materiālu apjomi doti m3 pilnīgi blīvam un iestrādātam materiālam.
Savukārt seguma atjaunošanas darbi tiek mērīti m2, kur viens kvadrātmetrs ietver visas nepieciešamās sagataves kārtas ar to atbilstošu iestrādi,kā arī virsējo seguma kārtu ar iestrādi atbilstoši būvprojektam un vai tehniskajām specifikācijām.
Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā (sagatavotas izpildshēmas) un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma, nevis pēc Apjomu tabulās / Iepirkuma veidnēs noteiktā daudzuma, ievērojot zemāk minētos nosacījumus, jeb mērījumu metodes.
- | Cauruļvadu izbūve tiek dota un tiks mērīta izbūvētos metros, kur viens metrs cauruļvada ietver sevī visus nepieciešamos trašu nospraušanas darbus, kā arī materiālu piegādi, ieguldi un montāžu.
- | Papildus atbilstoši būvprojektam tiek apmaksātas arī aku, aizbīdņu un citu fasondaļu un armatūras iebūve pēc skaita, kur katrs konkrētais elements ietver visas izmaksas, kuras nepieciešamas lai to iegādātos, piegādātu un izbūvētu atbilstoši šo specifikāciju un būvprojektu prasībām.
- | Sastādot apjomu tabulas / iepirkumu veidnes rakšanas un zemes darbu un izmaksu aprēķinam inženierkomunikāciju izbūvei pieņemts, ka maksimālais tranšejas platums uz vienu inženierkomunikāciju ir 1.5 m. Būvuzņēmējs var organizējot darbus izmantot platākās tranšejas, bet šādos gadījumos maksimālais apmaksājamais darbu apjoms tiks mērīts izejot no tranšejas platuma ierobežojuma 1.5 m uz inženierkomunikāciju, kura izbūvējama ar atklātās rakšanas metodi. Gadījumos, ja faktiskais tranšejas platums būs mazāks par 1.5m uz inženierkomunikāciju, tad apmaksa par rakšanas un zemes darbiem tiks veikta pēc faktiskā tranšejas platuma.
- | Gadījumos ja Uzņēmējs ir veicis rakšanas darbus platākās vai šaurākās tranšejās nekā paredzēts, tad segumu atjaunošana jāveic pilnā apjomā visā tranšejas platumā ievērtējot, ka seguma atjaunošana jāveic 0.5m uz katru pusi no izraktās tranšejas.
- | Seguma atjaunošanai virs inženierkomunikācijām, ir ierēķināts, ka tā platums vidēji ir 2.5m uz vienu metru izbūvējamās inženierkomunikācijas, kura tiek izbūvēta ar atklātās rakšanas metodi ietverot visus nepieciešamos seguma atjaunošanas slāņus atbilstoši konkrētai vietai, tehniskajām specifikācijām un būvprojektam.
- | Blakus esošo inženierkomunikāciju (ūdensvads un kanalizācija) kopējais seguma atjaunošanas platums noteikts 4.0m platumā. Abos gadījumos, ja faktiskais seguma atjaunošanas apjoms būs mazāks, tad seguma atjaunošana tiks apmaksāta pēc fakta, bet ja lielāks, tad pēc iepirkumu tāmēs veiktajiem pieņēmumiem par maksimālo tranšejas platumu (vienas vai blakus esošo inženierkomunikāciju gadījumā).
- | Apmaksu par demontētajiem materiāliem veic pēc fakta, ko rakstiski apstiprina Inženieris ar aktu. Ja materiāls tiek demontēts vesels un tiek atrādīts Inženierim, apmaksu veic 100% apmērā, bet ja demontētais materiāls tiek bojāts, apmaksu veic 50% apmērā.
- | Darbu apjomos nav iekļauti jebkādi atjaunošanas un remontu darbi, kuri varētu būt nepieciešami būvuzņēmēja neatbilstošas (nepareizas, kļūdainas, nejaušas u.t.t) vai būvdarbu organizatoriskas rīcības dēļ un kā rezultātā rodas nepieciešamība veikt šādus darbus. Šādi darbi ir pilnībā jāveic par uzņēmēja līdzekļiem un nekādi netiks apmaksāti no pasūtītāja puses. Uzņēmējam jāievērtē šādu darbu risks un jāiekļauj dotajās vienību izmaksās. Par šādiem darbiem uzskatāmi un uzņēmējam cenas piedāvājumā jāiekļauj, nepieciešamā blakus esošā seguma virsējā slāņa (līdz 5cm) atjaunošana arī tranšejai blakus esošā zonā pilnā ielas vai ceļa platumā un/vai sabojātā zālāja apjomā.
- | Uzņēmējam uz sava rēķina jāatjauno jebkādi bojājumi, ko viņa būvniecības tehnika nodarījusi objektiem blakus esošajās ielās un/vai pieguļoša teritorijā. Šādi darbi ir pilnībā jāveic par uzņēmēja līdzekļiem un nekādi netiks apmaksāti no pasūtītāja puses. Uzņēmējam jāievērtē šādu darbu risks un jāiekļauj dotajās vienības izmaksās.
Darbu izmaiņas un neparedzētie izdevumi
Līguma summa neietver neparedzētos izdevumus. Ja veicot darbus Pasūtītājs kopā ar Inženieri identificē noteiktas darbu izmaiņas (variācijas) vai neparedzētos darbus, kuru rezultātā nepieciešams palielināt Līguma summu, tad šādas izmaiņas tiek veiktas ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošo normatīvo tiesību aktu normas.
Veiktā darba izpildes apjoma vērtējums veicot darbu pieņemšanu:
Zemāk minētie % nozīmē, par kādu % no kopējā uzmērītā apjoma tiks uzskatīts, ka darbi izpildīti konkrētajā darbu pieņemšanas posmā. Konkrētajā darbu pieņemšanas posmā sagatavojot darbu pieņemšanas nodošanas aktu neizpildīto darbu summas aprēķināmas un jāietur līdz visu nosacījumu faktiskajai izpildei nākošajos posmos.
Ūdensvada un kanalizācijas tīkli:
50% no cauruļvada, rakšanas un tranšejas aizbēršanas darbu apjoma, kā arī ar to saistīto elementu (aizbīdņi, hidranti, skatakas, līkumi , uzmavas u.t.t.) izbūves izmaksām. - Ja izbūvēta trase veikti cauruļvada pabērumi un apbērumi, izbūvētas nepieciešamās akas un armatūra uz cauruļvada, kā arī iesniegta cauruļvada novietojuma un tekņu vai cauruļvada virsmu atzīmju pagaidu uzmērījumu izpildshēmas.
75% no cauruļvada, rakšanas un tranšejas aizbēršanas darbu apjoma, kā arī ar to saistīto elementu izbūves izmaksām - Ja Izbūvēti maģistrālie tīkli un to pievadi konkrēto tāmju posmā un abām inženierkomunikācijām (ūdensvads un kanalizācija) ja paredzēta to abu izbūve, tranšeja aizbērta un noblīvēta līdz seguma atjaunošanas līmenim un šo tranšeju nebūs jāpārrok, nebūs jāveic rakšanas darbi blakus esošo inženierkomunikāciju izbūvei, kā arī iesniegta cauruļvada novietojuma un tekņu vai cauruļvada virsmu atzīmju pagaidu uzmērījumu izpildshēmas.
90% no cauruļvada izbūves izmaksām un ar to saistīto elementu izbūves izmaksām - Veikta un izturēta ūdensvada hidrauliskā pārbaude ūdensvadam un/vai spiedvadam, vai pašteces kanalizācijas cauruļvadiem veikta TV inspekcija - Ir sagatavotas un iesniegtas cauruļvada novietojuma un tekņu vai cauruļvada virsmu atzīmju pagaidu uzmērījumu izpildshēmas. Veiktas aizbērtās tranšejas grunts blīvējuma pārbaudes.
100% - pabeigts konkrētais ielas posms, veiktas kanalizācijas aku un ūdensvada aizbīdņu un hidrantu pārbaudes, sagatavota un saskaņota pilnvērtīga izpilddokumentācija (segto darbu akti, izpildokumentācija, institūciju atzinumi).
Segumu atjaunošana:
35% - Grants seguma apakškārta (šķembu slānis) atjaunota un noblīvēta, bet nav veiktas nepieciešamās cauruļvadu, skataku, aizbīdņu un hidrantu pārbaudes. Veiktas aizbērtās tranšejas sablīvējuma pārbaudes.
75% - Grants seguma apakškārta atjaunota konkrētajā tāmē norādītajā posmā abām inženierkomunikācijām (ūdensvads un kanalizācija), un ir veiktas nepieciešamās cauruļvadu, skataku (t.sk apbetonējums), aizbīdņu un hidrantu pārbaudes un aizbērtās tranšejas grunts blīvējuma pārbaudes.
90% - Grants segums atjaunots pilnībā un ir veiktas nepieciešamās cauruļvadu, skataku, aizbīdņu un hidrantu pārbaudes, kā arī seguma un tranšeju blīvējuma pārbaudes.
100% - Pabeigts konkrētais ielas posms, sagatavota un saskaņota pilnvērtīga izpilddokumentācija (segto darbu akti, izpildokumentācija, institūciju atzinumi).
Zālāju, bruģa un asfalta atjaunošana netiks daļēji pieņemta un apmaksāta, bet tiks apmaksāta tikai pēc šo darbu 100% izpildes un visu elementu pārbaudes.
Augstāk minētās mērīšanas un apmaksas metodes neierobežo būvuzņēmēju būvdarbu tehnoloģijas izvēlē, bet nosaka, kā tiks mērīti un pieņemti veiktie būvdarbi atbilstoši iepirkumā dotajiem darbu apjomiem, kuri doti iepirkuma finanšu veidnēs. Augstāk minētie % nekādi neierobežo līgumā noteikto ieturējumu pielietošanu un garantiju nodrošināšanu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas periodā.
Atklāto defektu novēršana un papildus pārbaudes:
Pārbaužu rezultātā atklāto defektu novēršanas izmaksas pilnībā gulstās uz Uzņēmēju un netiks nekādi apmaksātas no Pasūtītāja puses, bet Uzņēmējam ir pienākums tās veikt atbilstoši būvprojekta un/vai tehnisko specifikāciju prasībām, lai nodrošinātu atbilstošu būvdarbu kvalitāti.
Pēc defektu novērsanas un/vai citu iemeslu pēc nepieciešamo papildus pārbaužu izmaksas netiks apmaksātas no Pasūtītāja puses, bet Uzņēmējam tās ir jāsedz atbilstošā apjomā, lai Pasūtītājs un Inženieris varētu pārliecināties par to, ka visi būvdarbi ir veikti atbilstošā kvalitātē.
Izmantotie saīsinājumi:
milimetrs |  | mm | eiro | A: euro
centimetrs |  | cm | gabals | bar: A
metrs |  | m | cilvēkstunda | A: c/st
kilometrs |  | km | mašīnstunda | A: m/st
kvadrātmilimetrs |  | mm2 | daudzums | bar: A
kvadrātcentimetrs |  | cm2 | procenti | bar: A
kvadrātmetrs |  | m2 | frakcija | bar: A
hektārs |  | ha | augstums | bar: A
kubikmetrs |  | m3 | biezums | A: Biez
litrs |  | l | polietilēns | bar: A
kilograms |  | kg | augsta blīvuma polietilēns | A: PEHD
tonna |  | t | polivinihlorīds | A: PVC
summa |  | sum | polipropilēns | bar: A
numurs |  | nr | segums | A: Seg
stunda |  | st | nominālais spiediens | bar: A
nedēļa |  | nd | asfaltbetons | A: ABT
mēnesis |  | mēn

## Koptame
APSTIPRINU
________________________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______. gada ____. _________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Būves adrese: Jelgavas pilsēta - Smilšu iela, Rudens iela, Lāču iela, Bērzu iela, Kronvalda iela, Olaines iela, Pumpura iela, Akmeņu iela, Gundegas iela, A. Brigaderes iela, Atmodas iela, Bebru ceļš
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms) - ārējie kanalizācijas tīkli
2 | Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms) - ārējie ūdensvada tīkli
Kopā
PVN ( _____%)
Pavisam kopā
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Kopsavilkums_K1
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms) - ārējie kanalizācijas tīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Jelgavas pilsēta - Smilšu iela, Rudens iela, Lāču iela, Bērzu iela, Kronvalda iela, Olaines iela, Pumpura iela, Akmeņu iela, Gundegas iela, A. Brigaderes iela, Atmodas iela, Bebru ceļš
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darb- Ietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1-1 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 1. posms Smilšu iela
2 | 1-2 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 2. posms Rudens iela
3 | 1-3 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 3. posms Lāču iela
4 | 1-4 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 4. posms Bērzu iela
5 | 1-5 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 5. posms Kronvalda iela
6 | 1-6 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 5. posms Olaines iela
7 | 1-7 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 5. posms Pumpura iela
8 | 1-8 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 5. posms Akmeņu iela
9 | 1-9 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms Gundegas iela
10 | 1-10 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms A. Brigaderes iela
11 | 1-11 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms Atmodas iela
12 | 1-12 | Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms Bebru ceļš
Kopā
Virsizdevumi ( _____%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( _____%)
Darba devēja soc. nodoklis (____%)
Pavisam kopā
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Smilsu_K1
Lokālā tāme Nr.1-1
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 1. posms Smilšu iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Smilšu iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP Polipropilena kanalizācijas uzmavu caurule, ar blīvgumiju, De200, iebūves klase SN8, t.sk cauruļvadu montāžas un visi saistītie darbi. Montāžas dziļums H=2,0 - 2,5 m | m | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP Polipropilena kanalizācijas uzmavu caurule, ar blīvgumiju, De200, iebūves klase SN8, t.sk cauruļvadu montāžas un visi saistītie darbi. Montāžas dziļums H=1,5 - 2,0 m | m | 239 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP Polipropilena kanalizācijas uzmavu caurule, ar blīvgumiju, De200, iebūves klase SN8, t.sk cauruļvadu montāžas un visi saistītie darbi. Montāžas dziļums H=1,0 - 1,5 m | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP Polipropilena kanalizācijas uzmavu caurule, ar blīvgumiju, De160, iebūves klase SN8, t.sk cauruļvadu montāžas un visi saistītie darbi. Montāžas dziļums H=1,5 - 2,0 m | m | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PP Polipropilena kanalizācijas uzmavu caurule, ar blīvgumiju, De160, iebūves klase SN8, t.sk cauruļvadu montāžas un visi saistītie darbi. Montāžas dziļums H=1,0 - 1,5 m | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PE skataka DN560/500 komplektā ar pamatni, pieslēgumu veidgabaliem, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, ķeta rāmi, vāku slodzes klase 40 t, t.sk.montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo). Dziļums H=2,0 - 2,5 m | kpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PE skataka DN560/500 komplektā ar pamatni, pieslēgumu veidgabaliem, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, ķeta rāmi, vāku slodzes klase 40 t, t.sk.montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo). Dziļums H=1,5 - 2,0 m | kpl | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PE skataka DN560/500 komplektā ar pamatni, pieslēgumu veidgabaliem, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, ķeta rāmi, vāku slodzes klase 40 t, t.sk.montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo). Dziļums H=1,0 - 1,5 m | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PVC revīzijas aka DN200/160 ar ķeta vāku, t.sk. montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo). Dziļums H=1,5 - 2,0 m | kpl | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | PVC revīzijas aka DN200/160 ar ķeta vāku, t.sk. montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo). Dziļums H=1,0 - 1,5 m | kpl | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | PP cauruļvada uzmavas ar blīvgumiju gala noslēgs, De160, t.sk montāžas darbi | gb | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Signālstabiņš, PE D25 vai koks, krāsots sarkans, H=0,5 m virs zemes, K1 pievada vietā, t.sk montāžas darbi | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Divpusējās, šķeltā tipa aizsargčaulas esošaiem elektrokabeļiem, De110, kabeļu šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, (tips AROT OD110 vai ekvivalents), L=1,5 m, t.sk montāžas darbi | gb | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Kanalizācijas pašteces tīklu videoinspekcija (CCTV), SIA "Jelgavas ūdens" pārstāvja klātbūtnē, un ar to saistītie darbi, dokumentācijas sagatavošana; visas būvdarbu izpilddokumentācijas sagatavošana | m | 628 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Esošā ielas grants seguma demontāža, utilizācija. H=0,3 m | m2 | 1440 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Esošā ielas betona bruģa seguma demontāža, transportēšana uz novietni | m2 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Esošā zālāja seguma demontāža, utilizācija. H=0,1 m | m2 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tranšeju un būvbedru rakšana K1 cauruļvadiem un akām, ietverot grunts izvešanu un visi ar to saistītie darbi. H=2,0 - 2,5 m | m3 | 726 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Tranšeju un būvbedru rakšana K1 cauruļvadiem un akām, ietverot grunts izvešanu un visi ar to saistītie darbi. H=1,5 - 2,0 m | m3 | 775.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tranšeju un būvbedru rakšana K1 cauruļvadiem un akām, ietverot grunts izvešanu un visi ar to saistītie darbi. H=1,0 - 1,5 m | m3 | 187.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf> 1m/dn), t.sk. pamatnes 0,15 m ierīkošana zem K1 cauruļvadiem, apbēruma tranšejas platumā un uzbēruma 0,3 m veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 612.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Tranšeju aizbēršana ar jaunu pievestu sausu grunti (smilts, drenējoša Kf> 1m/dn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, grunts noblīvēšanu pa slāņiem līdz 98% sablīvējumam, un visi ar to saistītie darbi, līdz ceļa seguma konstrukcijas apakšas atzīmei (-0,85 m no z.v.) K1 būvtranšejām dziļumā 2,0 - 2,5 m. | m3 | 330 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Tranšeju aizbēršana ar jaunu pievestu sausu grunti (smilts, drenējoša Kf> 1m/dn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, grunts noblīvēšanu pa slāņiem līdz 98% sablīvējumam, un visi ar to saistītie darbi, līdz ceļa seguma konstrukcijas apakšas atzīmei (-0,85 m no z.v.) K1 būvtranšejām dziļumā 1,5 - 2,0 m. | m3 | 228 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Grants ceļa seguma atjaunošana, platums 2,5 m, t.sk. saliztrurīgais (drenējošais) smilts slānis h=50 cm platums 1,5m; pamata nesošā apakškārta, nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/63 h=25 cm, platums 2,5m; drupinātas grants diluma kārta fr. 0/32 h=10 cm, platums 2,5m; t.sk esošās grunts izrakšana platumā 2,5m (saskaņā ar rasējumu UKT-10), un visi ar to saistītie darbi | m2 | 1440 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu UKT-10), un visi ar to saistītie darbi | m2 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Zālāja seguma atjaunošana, t.sk melnzeme - auglīgais slānis h=10 cm; daudzgadīgo zālāju sējums (saskaņā ar rasējumu UKT-10), un visi ar to saistītie darbi | m2 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Šķersojumi ar esošajām komunikācijām | vietas | 111 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Šķērsojumi ar esošo dzelzsbetona plātni grintī, h=0,5m: demontāža, atjaunošana, t.sk. visi ar to saistītie darbi | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Šķersojumi ar esošo ceļa grāvi, h=0,5 - 1,0 m, t.sk. grāvja atjaunošanas materiāli un visi ar to saistītie darbi | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 524 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Esošo košumkrūmu izrakšana, transportēšana uz/no uzglabāšanas vietu, atjaunošana pēc K1 izbūves, un visi ar to saistītie darbi | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvtranšejai, tekošie būvtranšejas metri rokot tranšeju dziļumā h=1,0 - 2,5 m | m | 628 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Rudens_K1
Lokālā tāme Nr.1-2
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 2. posms Rudens iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Rudens iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD200 mm; H=1.0 - 1.5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 37.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD200 mm; H=1.5 - 2.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 106.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD160 mm; H= 0.5 - 1.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD160 mm; H= 1.0- 1.5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 34.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD160 mm; H= 1.5- 2.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 15.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H= 1.0 - 1.5 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H= 1.5 - 2.0 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PE revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, gala noslēgs, H=1,0 - 1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei DN/OD160 mm, signāla stabiņš | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos dalītās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (neieskaitot metāla gāzes vadu d125 un d40) | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Esošā metāla gāzes vada d125 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Esošā metāla gāzes vada d40 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | CCTV ( closed-circuit television) inspekcija maģistrālajiem kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 196.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Esošā grants seguma demontāža (h=30cm) | m2 | 415.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Esošā betona bruģa seguma demontāža un montāza (pēc rakšanas darbu beigšanas), (h=20cm) | m2 | 6.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 41.09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Grants seguma atjaunošana h=35cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam ŪKT-11) | m2 | 415.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši rasējumam ŪKT-11) | m2 | 41.09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=1.0-1,5 m | m3 | 166.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=1.5-2.0 m | m3 | 366.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana (H=65cm), izmantojot smilts materiālu (skatīt rasējumu ŪKT-6) | m3 | 191.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1.0-1.5 m) | m3 | 55.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1.5-2.0 m) | m3 | 247.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1.5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 144 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm (skatīt rasējumu ŪKT-11) | m2 | 37.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 196.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Lacu_K1
Lokālā tāme Nr.1-3
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 3. posms Lāču iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Lāču iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD160 mm; H= no 1.0 m līdz 1.5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 225.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD160 mm; H= no 1.5 m līdz 2.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 19.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD160 mm; H= no 2.0 m līdz 2.5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD200 mm; H= no 1.5 m līdz 2.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD250 mm; H= no 1.5 m līdz 2.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 47.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD250 mm; H= no 2.0 m līdz 2.5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 6.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD400 mm; H= no 1.5 m līdz 2.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 7.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD400 mm; H= no 2.0 m līdz 2.5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 55.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD400 mm; H= no 2.5 m līdz 3.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 181.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD400 mm; H= no 3.0 m līdz 3.5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 200.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD400 mm; H= no 3.5 m līdz 4.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 48.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PP sadzīves kanalizācijas aka DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku asfalta segumā, H=no 1.5 m līdz 2.0 m, montāža (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PP sadzīves kanalizācijas aka DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku asfalta segumā, H=no 2.0 m līdz 2.5 m, montāža (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PP sadzīves kanalizācijas aka DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku grants segumā, H=no 2.0 m līdz 2.5 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | PP sadzīves kanalizācijas aka DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku grants segumā, H=no 2.5 m līdz 3.0 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | PP sadzīves kanalizācijas aka DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku grants segumā, H=no 3.0 m līdz 3.5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | PP sadzīves kanalizācijas aka DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku grants segumā, H=no 3.5 m līdz 4.0 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku zālājā, H=no 1.5 m līdz 2.0 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku asfalta segumā, H=no 1.5 m līdz 2.0 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu elementu sadzīves kanalizācijas aka DN1500 ar ķeta rāmi un vāku zālājā, H=no 3.5 m līdz 4.0 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | PE revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=no 0.85 m m līdz 1,0 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | PE revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=no 1.0 m m līdz 1,5 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | PE revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=no 1.5 m m līdz 2.0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Signāla mietiņš pie atzara ar gala noslēgu ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei DN/OD160 | kpl | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei DN/OD160 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei DN/OD250 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | PP kanalizācijas cauruļu DN/OD160 mm kritņi akās, skaits | gb | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | PP kanalizācijas cauruļu DN/OD160 mm kritņi akās, kopējais cauruļu garums | m | 55.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei DN/OD400 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos dalītās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | gb | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (neieskaitot metāla VSP1 gāzes vadu d426, d40, d33.7 un ZSP gāzes vadu d114, d108, d57) | gb | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Esošā metāla VSP1 gāzes vada d426 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Esošā metāla VSP1 gāzes vada d40 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Esošā metāla VSP1 gāzes vada d33.7pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Esošā metāla VSP1 gāzes vada d114 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Esošā metāla VSP1 gāzes vada d89 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Esošā metāla ZSP gāzes vada d108 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Esošā metāla ZSP gāzes vada d57 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Cauruļvada siltināšana zem grāvja un caurtekas ar keramzitbetona apbērumu b=20 cm, 1.2 m uz katru pusi no krustojuma vietas vai PP plāksnes | kpl | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | CCTV ( closed-circuit television) inspekcija maģistrālajiem kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 827.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Pastkastīšu novietnes demontāža, pagaidu izvietojuma izbūve, pēc darbu beigšanas, montāža agrākajā vietā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Esošās gūlijas pārbūve- STORM N nosēdakas izbūve komplektā ar apaļu 40t ķeta resti, V=70l, 2007R40K, esošās gūlijas demontāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Esošo koku aizsardzība būvniecības zonā | kpl | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Esošā grants seguma noņemšana (h=35 cm) | m2 | 1421.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Esošā šķembu seguma noņemšana (h=20 cm) | m2 | 7.72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Esošā betona, betona bruģa seguma noņemšana (h=23 cm) | m2 | 26.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (h=10 cm) | m2 | 250.77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana ( h=60 cm ) | m2 | 240.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Grants seguma atjaunošana h=35 cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam ŪKT-15) | m2 | 1421.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Betona seguma atjaunošana hvid=23 cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam ŪKT-15) | m2 | 15.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Betona bruģa atjaunošana h=23cm (atbilstoši rasējumam ŪKT-15) | m2 | 11.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Asfaltbetona seguma atjaunošana ( atbilstoši rasējumam ŪKT-15 ) | m2 | 240.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši rasējumam ŪKT-15 ) | m2 | 250.77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 1.0 m līdz 1.5 m | m3 | 406.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 1.5 m līdz 2.0 m | m3 | 264.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 2.0 m līdz 2.5 m | m3 | 226.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 2.5 m līdz 3.0 m | m3 | 735.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 3.0 m līdz 3.5 m | m3 | 960.96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 3.5 m līdz 4.0 m | m3 | 266.96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana (H= 65 cm), izmantojot smilts materiālu (skatīt rasējumu ŪKT-13) | m3 | 870.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=0.55 m), L=199.0 m | m3 | 164.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1.05 m), L=103.60 m | m3 | 163.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1.55 m), L=68.60 m | m3 | 159.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=2.05 m), L=181.70 m | m3 | 558.73 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=2.55 m), L=200.20 m | m3 | 765.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=2.55 m), L=48.10 m | m3 | 183.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1.5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 801.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm (skatīt rasējumu ŪKT-18) | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 827.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Berzu_K1
Lokālā tāme Nr.1-4
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 4. posms Bērzu iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Bērzu iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD200 mm; H= no 1.5 m līdz 2.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 66.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD200 mm; H= no 2.0 m līdz 2.5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 206.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD200 mm; H= no 2.5 m līdz 3.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 62.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD200 mm; H= no 3.0 m līdz 3.5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD160 mm; H= no 1.0 m līdz 1.5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 80.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD160 mm; H= no 1.5 m līdz 2.0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 84.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN/OD160 mm; kritņi akās, H= līdz 1.1 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=no 1.5 m līdz 2.0 m, aka grāvja nogāzē, akas konstrukciju stiprināšana ar apvalku (skatīt rasējumu ŪKT-14), montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=no 2.0 m līdz 2.5 m, aka grāvja nogāzē, akas konstrukciju stiprināšana ar apvalku (skatīt rasējumu ŪKT-14), montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H= no 2.0 m līdz 2.5 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku,H=no 2.5 m līdz 3.0 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PP sadzīves kanalizācijas aka DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku, H=no 2.0 m līdz 2.5 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PP sadzīves kanalizācijas aka DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku, H=no 2.5 m līdz 3.0 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PE revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=no 1.0 m m līdz 1,5 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | PE revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=no 1.5 m līdz 2.0 m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Signāla stabiņš pie atzara ar gala noslēgu | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei DN/OD160 | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos dalītās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | gb | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (neieskaitot metāla VSP1 gāzes vadu d426, d63 un ZSP gāzes vadu d325,D57) | gb | 49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Esošā metāla VSP1 gāzes vada d426 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Esošā metāla VSP1 gāzes vada d63 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Esošā metāla ZSP gāzes vada d325 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošā metāla ZSP gāzes vada d159 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Esošā metāla ZSP gāzes vada d57 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā ar projektēto kanalizācijas vadu, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | CCTV ( closed-circuit television) inspekcija maģistrālajiem kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 510.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Esošā ūdensvada d100 mm pārbūve virs projektētā sadzīves kanalizācijas vada - PE 100 spiedvadu caurules DN/OD 110 mm, komplektā ar veidgabaliem, atbalstiem, iebūves dziļums līdz 2.0 m, L=3.0 m | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Koku nociršana (d30 cm -2 gab, d10 cm - 1gab.) un utilizēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Esošo koku aizsardzība būvniecības zonā | kpl | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Dzelzsbetona kameras, 2.5x3.0 x2.0(h), (m), 1 gab., demontāža, ūdensvada cauruļu d150 mm, d300 mm, h=2.0 m, L=10 m, hidranta ( 1 gab.) demontāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Esošā grāvja profila atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs, melnzemes atvešana, izlīdzināšana 10 cm biezā slānī, zāles iesēšana, h=0.8 m, platums 1.6 m | m | 97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (h=35cm) | m2 | 620.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Esošā betona seguma demontāža un utilizācija (h=20 cm) | m2 | 13.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Esošā betona bruģa seguma demontāža un utilizācija (h=20 cm) | m2 | 19.83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (h=10 cm) | m2 | 452.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana un utilizācija ( h=40 cm ) | m2 | 239.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Grants seguma atjaunošana h=30cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam ŪKT-6) | m2 | 620.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Betona seguma atjaunošana hvid=20 cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam ŪKT-6) | m2 | 13.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Betona bruģa atjaunošana h=23cm (atbilstoši rasējumam ŪKT-6) | m2 | 19.83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Asfaltbetona seguma atjaunošana ( atbilstoši rasējumam ŪKT-6 ) | m2 | 239.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši rasējumam ŪKT-6 ) | m2 | 452.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 1.0 m līdz 1.5 m | m3 | 144.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 1.5 m līdz 2.0 m | m3 | 385.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 2.0 m līdz 2.5 m | m3 | 680.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 2.5 m līdz 3.0 m | m3 | 254.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H= no 3.0 m līdz 3.5 m | m3 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana (H= 65 cm), izmantojot smilts materiālu (skatīt rasējumu ŪKT-10) | m3 | 497.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=0.55 m), L=80.20 m | m3 | 66.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1.05 m), L=151.10 m | m3 | 237.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1.55 m), L=206.30 m | m3 | 479.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=2.05 m), L=62.80 m | m3 | 193.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koificientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=2.55 m), L=10.00 m | m3 | 38.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1.5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 430.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm (skatīt rasējumu ŪKT-11) | m2 | 32.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 510.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Kronvalda_K1
Lokālā tāme Nr.1-5
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 5. posms Kronvalda iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Kronvalda iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN315; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 77.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN315; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 188 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN160/138,9; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 19.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN160/138,9; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 94.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160/138,9; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 62.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160/138,9; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 32.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Saliekamā sadzīves kanalizācijas aka PP DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,5 - 3,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,0 - 2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,5 - 3,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, izbūvējama grāvja nogāzē, H=2,0 - 2,5m montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo); (skatīt rasējumu ŪKT-5) | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | PP revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0 - 1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PP revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,0 - 2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei OD160 | gb | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Signāla stabiņš pie atzara ar gala noslēgu | gb | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | gb | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (neieskaitot metāla gāzes vadu d114, d108 un d57) | gb | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Esošā metāla gāzes vada d57 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Esošā metāla gāzes vada d108 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Esošā metāla gāzes vada d114 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Cauruļvada siltināšana zem grāvja | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | CCTV inspekcija kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 474.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=35cm) | m2 | 783.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošā betona bruģa seguma saudzīga demontāža un novietošana atkārtotai izmantošanai(hvid=20cm) | m2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 251.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Esošā asfalta seguma demontāža un utilizācija (hvid=40cm), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Grants seguma atjaunošana h=35cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam TS2) | m2 | 783.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Betona bruģa atjaunošana h=20cm | m2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši rasējumam TS2) | m2 | 251.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Asfalta seguma atjaunošana, paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=1,0-1,5 m | m3 | 43.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=1,5-2,0 m | m3 | 284.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=2,0-2,5 m | m3 | 938.625 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=2,5-3,0 m | m3 | 497.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt rasējumu TS-2) | m3 | 496.1722 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma ( H=0,5-1,0 m) | m3 | 54.6911 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1,0-1,5 m) | m3 | 541.2101 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1,5-2,0 m) | m3 | 660.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 455.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm (skatīt rasējumu ŪKT-5) | m2 | 96.075 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 474.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Saudzīga gulšņu demontāža un uzmontēšana atpakaļ | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Ūdensvada pārbūve (pīle) šķērsojuma vietā (skatīt rasējumu UKT5) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Pārbūvētā ūdensvada (pīles) hidrauliskā pārbaude | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Saudzīga tūjas demontāža un iestādīšana atpakaļ | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Saudzīga dzīvžoga demontāža un iestādīšana atpakaļ | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Koku aizsardzība būvdarbu zonā | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Olaines_K1
Lokālā tāme Nr.1-6
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 5. posms Olaines iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Olaines iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN250; H=2,0 - 2,5 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 187.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN250; H=1,5 - 2,0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 36.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN160; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN160; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 86.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi DN160;H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5- 2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,0 - 2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, izbūvējama grāvja nogāzē, H=1,5- 2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) (skatīt rasējumu ŪKT-5) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, izbūvējama grāvja nogāzē, H=2,0 - 2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) (skatīt rasējumu ŪKT-5) | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | PP revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0 - 1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | PP revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5 - 2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei OD160 | gb | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Signāla stabiņš pie atzara ar gala noslēgu | gb | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | gb | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (neieskaitot metāla gāzes vadu d108 un d57) | gb | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Esošā metāla gāzes vada d32 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Esošā metāla gāzes vada d57 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Esošā metāla gāzes vada d108 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Siltinājums čaulās kanalizācijas vadiem zem grāvjiem garums 2 m | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | CCTV inspekcija kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 322.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=35cm) | m2 | 41.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Esošā betona bruģa seguma saudzīga demontāža un novietošana atkārtotai izmantošanai(hvid=20cm) | m2 | 5.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošā laukakmens bruģa seguma saudzīga demontāža un novietošana atkārtotai izmantošanai(hvid=20cm) | m2 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Esošā kaltā akmens bruģa seguma saudzīga demontāža un novietošana atkārtotai izmantošanai(hvid=20cm) | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 290.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Esošā asfalta seguma demontāža un utilizācija (hvid=40cm), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 381.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Grants seguma atjaunošana h=35cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam TS2) | m2 | 41.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Betona bruģa atjaunošana h=20cm | m2 | 5.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Laukakmens bruģa atjaunošana h=20cm | m2 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Kaltā akmens bruģa atjaunošana h=20cm | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši rasējumam TS2) | m2 | 290.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Asfalta seguma atjaunošana, paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 381.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=1,0-1,5 m | m3 | 13.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=1,5-2,0 m | m3 | 369.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=2,0-2,5 m | m3 | 724.875 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt rasējumu TS-2) | m3 | 325.341 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1,0-1,5 m) | m3 | 5.6891 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1,5-2,0 m) | m3 | 127.7367 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma ( H=2,0-2,5 m) | m3 | 660.1955 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 316.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm (skatīt rasējumu ŪKT-5) | m2 | 108.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 322.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Ūdensvada pārbūve (pīle) šķērsojuma vietā (skatīt rasējumu UKT5) | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Saudzīga tūjas demontāža un iestādīšana atpakaļ | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Saudzīga lietus kanalizācijas kanāla demontāža un montāža | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Saudzīga bortakmeņu demontāža un montāža | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Saudzīga betona tekņu demontāža un montāža | m | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Koku aizsardzība būvdarbu zonā | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Pumpura_K1
Lokālā tāme Nr.1-7
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 5. posms Pumpura iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Pumpura iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD250/215,9; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 11.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD250/215,9; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 427.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD250/215,9; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 127.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200/174,6; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200/174,6; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 68.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160/138,9; H=0,7 - 1,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 11.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160/138,9; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 142.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160/138,9; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 133.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160/138,9; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Saliekamā sadzīves kanalizācijas aka delzbetona DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,5 - 3,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Saliekamā sadzīves kanalizācijas aka PP DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,0 - 2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Saliekamā sadzīves kanalizācijas aka PP DN1000/625 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5 - 2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,0 - 2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5 - 2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0 - 1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, izbūvējama grāvja nogāzē, H=1,5 - 2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) (skatīt rasējumu ŪKT-5) | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | PP revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=0,7 - 1,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | PP revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0 - 1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | PP revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5 - 2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | PP revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,0 - 2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei OD160 | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Signāla stabiņš pie atzara ar gala noslēgu | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250 pie dz.bet. aku grodiem | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | gb | 111 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (neieskaitot gāzes vadu d325, d219, d159, d57 ) | gb | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Esošā metāla gāzes vada d325 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Esošā metāla gāzes vada d219 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Esošā metāla gāzes vada d159 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Esošā metāla gāzes vada d57 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā | kpl | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Siltinājums čaulās kanalizācijas vadiem zem grāvjiem garums 2 m | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | CCTV inspekcija kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 936.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Esošā asfalta seguma demontāža un utilizācija (hvid=40cm) | m2 | 166.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=35cm) | m2 | 1333.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Esošā betona bruģa seguma saudzīga demontāža un novietošana atkārtotai izmantošanai (hvid=20cm) | m2 | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 699.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Esošo ielas apmaļu demontāža un utilizācija | m | 11.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Asfalta seguma atjaunošana, paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 166.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Grants seguma atjaunošana h=35cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam TS2) | m2 | 1333.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Betona bruģa atjaunošana h=20cm | m2 | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši rasējumam TS2) | m2 | 699.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Ielas apmaļu montāža | m | 11.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=0,5-1,0 m | m3 | 17.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=1,0-1,5 m | m3 | 419.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=1,5-2,0 m | m3 | 1886.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=2,0-2,5 m | m3 | 506.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt rasējumu TS-2) | m3 | 937.785 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma ( H=0,5-1,0 m) | m3 | 1.8699 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1,0-1,5 m) | m3 | 148.866 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1,5-2,0 m) | m3 | 1149.9954 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma ( H=2,0-2,5 m) | m3 | 281.4665 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 764.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm (skatīt rasējumu ŪKT5) | m2 | 169 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 936.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Saudzīga betona plākšņu demontāža un uzmontēšana atpakaļ | m2 | 4.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Ūdensvada pārbūve (pīle) šķērsojuma vietā (skatīt rasējumu UKT5) | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Lietus kanalizācijas caurule DN 200; SN8, h=1,50m | m | 13.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Lietus kanalizācijas aka PU - Kr2 DN1000, nosēddaļa 0,5m ar pieslēgumiem | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Koku aizsardzība būvdarbu zonā | kpl | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Akmeņu_K1
Lokālā tāme Nr.1-8
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 5. posms Akmeņu iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Akmeņu iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200/174,6; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 143.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200/174,6; H=2,0 -2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 15.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160/138,9; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 24.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160/138,9; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 63.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Saliekamā sadzīves kanalizācijas aka PE DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5 - 2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Saliekamā sadzīves kanalizācijas aka PE DN560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0 - 1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PP revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0 - 1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PP revīzijas aka DN200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5 - 2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei OD160 | gb | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Signāla stabiņš pie atzara ar gala noslēgu | gb | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | gb | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | CCTV inspekcija kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 247 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=35cm) | m2 | 471.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 64.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Esošā betona bruģa seguma saudzīga demontāža un novietošana atkārtotai izmantošanai (hvid=20cm) | m2 | 14.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Grants seguma atjaunošana h=35cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši rasējumam TS2) | m2 | 471.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši rasējumam TS2) | m2 | 64.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Betona bruģa atjaunošana h=20cm | m2 | 14.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=1,0-1,5 m | m3 | 54.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=1,5-2,0 m | m3 | 430.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni, H=2,0-2,5 m | m3 | 296.625 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt rasējumu TS-2) | m3 | 235.545 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1,0-1,5 m) | m3 | 54.472 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma (H=1,5-2,0 m) | m3 | 491.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 222.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm (skatīt rasējumu ŪKT5) | m2 | 43.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 247 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Ūdensvada pārbūve (pīle) šķērsojuma vietā (skatīt rasējumu UKT5) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Gundegas_K1
Lokālā tāme Nr.1-9
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms Gundegas iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Gundegas iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø200/174,6; H=1,0-1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 46.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø200/174,6; H=1,5-2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 82.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø200/174,6; H=2,0-2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 117 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø200/174,6; H=2,5-3,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 30.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø160/138,9; H=1,0-1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 93.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø160/138,9; H=1,5-2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka Ø560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka Ø560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka Ø560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka Ø560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,5-3,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | PP revīzijas aka Ø200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei Ø160 | gb | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=4m | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3,0m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (ieskaitot plastmasas gāzes vadu d200) | gb | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Ekstrudētais polistirols EPS100 (siltumvadītspējas koeficients ƛ=0,029 W/m*K) 5 cm biezs, cauruļvada Ø160 siltināšanai | m | 50.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Ekstrudētais polistirols EPS100 (siltumvadītspējas koeficients ƛ=0,029 W/m*K) 5 cm biezs, cauruļvada Ø200 siltināšanai | m | 6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | CCTV inspekcija kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 372.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni | m3 | 1145 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma | m3 | 787.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt standarta rasējumu Nr.2) | m3 | 357.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 238.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 372.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm t.sk. esošās betona apmales atjaunošana | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm t.sk. esošās caurtekas gala nostiprināšana | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=30cm) | m2 | 614 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Esošā betona bruģa seguma demontāža un utilizācija (hvid=40cm) | m2 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Esošā betona seguma demontāža un utilizācija (hvid=20cm) | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 248 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Grants seguma atjaunošana h=30cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 614 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Betona bruģa atjaunošana h=41cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Betona seguma atjaunošana h=20cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 248 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Esošo koku aizsardzība | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## A.Brigaderes_K1
Lokālā tāme Nr.1-10
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms A. Brigaderes iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: A.Brigaderes iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø315/274,6; H=2,5-3,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø315/274,6; H=3,0-3,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 125.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø200/174,6; H=1,5-2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 21.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø160/138,9; H=1,0-1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 30.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø160/138,9; H=1,5-2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Saliekamā sadzīves kanalizācijas aka PP Ø1000/625 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,5-3,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Saliekamā sadzīves kanalizācijas aka PP Ø1000/625 ar ķeta rāmi un vāku, H=3,0-3,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pieslēgums pie esošas dzelzsbetona akas DN1500, ieskaitot aizsargčaulu dzelsbetona akas sienā, kā arī veikt esošās akas šuvju hermētiskuma nodrošināšanu | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka Ø560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | PP revīzijas aka Ø200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei Ø160 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=4m | gb. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3,0m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (ieskaitot plastmasas gāzes vadu d200) | gb. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Esošā, būvdarbu laikā atsegtā metāla gāzes vada pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | CCTV inspekcija kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 225.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni | m3 | 1009.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma | m3 | 762 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt standarta rasējumu Nr.2) | m3 | 247.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 194.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 225.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=30cm) | m2 | 511 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošā betona bruģa seguma demontāža un utilizācija (hvid=40cm) | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Grants seguma atjaunošana h=30cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 511 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Betona bruģa atjaunošana h=41cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Esošo koku aizsardzība | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Atmodas_K1
Lokālā tāme Nr.1-11
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms Atmodas iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Atmodas iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø315/274,6; H=1,5-2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 85.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø250/215,9; H=1,0-1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 57.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø250/215,9; H=1,5-2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 87.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø250/215,9; H=2,0-2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø200/174,6; H=2,0-2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 32.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø160/138,9; H=1,0-1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 67.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka Ø560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka Ø560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka Ø560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei Ø160 | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei Ø200 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=4m | gb. | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3,0m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (ieskaitot plastmasas gāzes vadu d200) | gb. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Ekstrudētais polistirols EPS100 (siltumvadītspējas koeficients ƛ=0,029 W/m*K) 5 cm biezs, cauruļvada Ø160 siltināšanai | m | 5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Esošā, būvdarbu laikā atsegtā metāla gāzes vada pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | CCTV inspekcija kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 371 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni | m3 | 1074.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma | m3 | 688.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt standarta rasējumu Nr.2) | m3 | 386.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 145.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 303.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=30cm) | m2 | 479 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Esošā betona seguma demontāža un utilizācija (hvid=20cm) | m2 | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 394 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Esošā asfaltbetona seguma demontāža, tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā un utilizācija (hvid=11cm) | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Esošā asfaltbetona seguma demontāža, tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā un utilizācija (hvid=18cm) | m2 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Grants seguma atjaunošana h=30cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 479 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 321 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Asfalta seguma atjaunošana (h=18cm - 4cm AC11 surf SI; 6 cm AC22 bin SII; 8 cm AC-32 base SII; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45mm - 50cm ), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Esošā seguma atjaunošana ar minerālmateriālu maisījumu fr. 0/40 h=25 cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Betona seguma atjaunošana h=20cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Esošo koku aizsardzība | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Rūpnieciski ražotas siltinātas PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø250/215,9, čaulā Ø400; H=1,5-2,0m, ieguldes klase SN8, montāža grāvī un ar to saistītie darbi | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Bebru_K1
Lokālā tāme Nr.1-12
Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms Bebru ceļš
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Bebru ceļš, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve
1 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø315/274,6; H=2,0-2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 156.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø315/274,6; H=2,5-3,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 29.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø160/138,9; H=1,0-1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 52.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi Ø160/138,9; H=1,5-2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 27.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Saliekamā sadzīves kanalizācijas aka PP Ø1000/625 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka Ø560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PE sadzīves kanalizācijas aka Ø560/500 ar ķeta rāmi un vāku, H=2,5-3,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PP revīzijas aka Ø200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PP revīzijas aka Ø200/160 ar ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža un vāka apbetonēšana (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Gala noslēgs ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei Ø160 | gb. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=4m | gb. | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3,0m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (ieskaitot plastmasas gāzes vadu d200) | gb. | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Ekstrudētais polistirols EPS100 (siltumvadītspējas koeficients ƛ=0,029 W/m*K) 5 cm biezs, cauruļvada Ø160 siltināšanai | m | 39.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | CCTV inspekcija kanalizācijas vadiem (veicama SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) | m | 265.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni | m3 | 918.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma | m3 | 632.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt standarta rasējumu Nr.2) | m3 | 286 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 213.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 265.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=30cm) | m2 | 566 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Esošā betona bruģa seguma demontāža un utilizācija (hvid=40cm) | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošā betona seguma demontāža un utilizācija (hvid=20cm) | m2 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 90.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Esošā asfaltbetona seguma demontāža, tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā un utilizācija (hvid=11cm) | m2 | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Grants seguma atjaunošana h=30cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 566 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Betona bruģa atjaunošana h=41cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Betona seguma atjaunošana h=20cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 90.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Esošo koku aizsardzība | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Kopsavilkums_U1
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.2
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms) - ārējie ūdensapgādes tīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Jelgavas pilsēta - Gundegas iela, A. Brigaderes iela, Atmodas iela, Bebru ceļš
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darb- Ietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2-1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Jelgavas pilsētā, 6. posms Gundegas iela
2 | 2-2 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Jelgavas pilsētā, 6. posms A. Brigaderes iela
3 | 2-3 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms Atmodas iela
4 | 2-4 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Jelgavas pilsētā, 6. posms Bebru ceļš
Kopā
Virsizdevumi ( _____%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( _____%)
Darba devēja soc. nodoklis (____%)
Pavisam kopā
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Gundegas_U1
Lokālā tāme Nr.2-1
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Jelgavas pilsētā, 6. posms Gundegas iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Gundegas iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Ūdensapgādes tīklu izbūve
1 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø110 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 28.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø110 PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 34.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø63 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 166.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø63 PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 36.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Caurule SDR11 PE100 Ø40 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 30.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Caurule SDR11 PE100 Ø32 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 85.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Caurule SDR11 PE100 Ø32 PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PE EM sedls ar atzaru PE100 Ø63/32 | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PE EM dubultuzmava Ø32 | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pazemes tipa servisa aizbīdnis DCI DN25 ar iekšējām vītnēm un ISO savienojumiem, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ISO universālais savienojums Ø32/d32 | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PE EM dubultuzmava Ø63 | gb. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PE EM dubultuzmava Ø110 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PE kontakt. met. līkums 300 caurulei Ø63 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | PE kontakt. met. līkums 600 caurulei Ø63 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | PE kontakt. met. līkums 150 caurulei Ø110 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Atloku trejgabals DCI DN50/50 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Adapters PE100 caurulei PE Ø63 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Adapters PE100 caurulei PE Ø110 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | PE EM trejgabals Ø40/40 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | PE EM trejgabals Ø63/63 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | PE EM trejgabals Ø110/110 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | PE EM redukcijas dubultuzmava Ø63/40 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | PE EM redukcijas dubultuzmava Ø40/32 | gb. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | PE EM redukcijas dubultuzmava Ø110/63 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | PE EM sedls ar atzaru PE100 Ø110/32 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | PE EM dubultuzmava Ø32 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Pazemes tipa servisa aizbīdnis DCI DN25 ar iekšējām vītnēm un ISO savienojumiem, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | ISO universālais savienojums Ø32/d32 | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Siltināts virszemes hidrants DN100 komplektā ar informatīvo plāksni, montāža | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Betona balsti B20 veidgabalu stiprināšanai V=0,1m3, montāža | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās Ø110, L=4m | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (ieskaitot plastmasas gāzes vadu d200) | gb. | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Ekstrudētais polistirols EPS100 (siltumvadītspējas koeficients ƛ=0,029 W/m*K) 5 cm biezs, cauruļvada Ø32 siltināšanai | m | 10.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Esošā ūdensvada d25-d50 demontāža | m | 265 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Esošā ūdensvada d25-d50 galu aizbetonēšana, tamponāža (1 vieta/0,05 m3) | gb. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Esošās ūdensapgādes sistēmas darbības nodrošināšana būvdarbu laikā, t.sk visi nepieciešamie materiāli un veidgabali. | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkla d25* iekļaujot visus nepieciešamos darbus un materiālus | vietas | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Ūdensvada spiediena pārbaude (t.sk. māju atzari) | m | 389.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Ūdensvada cauruļu dezinfekcija | m | 389.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Tranšejas rakšana un gruns izvešana uz atbērtni | m3 | 1228 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma | m3 | 757 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt standarta rasējumu Nr.2) | m3 | 471 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 389.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 389.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm t.sk. esošās betona apmales atjaunošana | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm t.sk. esošās caurtekas gala nostiprināšana | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=30cm) | m2 | 433 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Esošā betona bruģa seguma demontāža un utilizācija (hvid=40cm) | m2 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Esošā betona seguma demontāža un utilizācija (hvid=20cm) | m2 | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Grants seguma atjaunošana h=30cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 433 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Betona bruģa atjaunošana h=41cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Betona seguma atjaunošana h=20cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Esošo koku aizsardzība | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## A.Brigaderes_U1
Lokālā tāme Nr.2-2
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Jelgavas pilsētā, 6. posms A.Brigaderes iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: A. Brigaderes iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Ūdensapgādes tīklu izbūve
1 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø110 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 165.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Caurule SDR11 PE100 Ø32 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 53.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Atloku trejgabals DCI DN100/100 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Adapters PE100 caurulei PE Ø110 | gb. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Adapters UNI DCI DN100 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Atloku trejgabals DCI DN100/100 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PE EM sedls ar atzaru PE100 Ø110/32 | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | PE EM dubultuzmava Ø32 | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pazemes tipa servisa aizbīdnis DCI DN25 ar iekšējām vītnēm un ISO savienojumiem, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ISO universālais savienojums Ø32/d32 | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Siltināts virszemes hidrants DN100 komplektā ar informatīvo plāksni, montāža | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Betona balsti B20 veidgabalu stiprināšanai V=0,1m3, montāža | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās Ø110, L=4m | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (ieskaitot plastmasas gāzes vadu d200) | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Ekstrudētais polistirols EPS100 (siltumvadītspējas koeficients ƛ=0,029 W/m*K) 5 cm biezs, cauruļvada Ø32 siltināšanai | m | 3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Esošās ūdensapgādes sistēmas darbības nodrošināšana būvdarbu laikā, t.sk visi nepieciešamie materiāli un veidgabali. | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Esošā ūdensvada d25-d100 demontāža | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Esošā ūdensvada d25-d100 galu aizbetonēšana, tamponāža (1 vieta/0,05 m3) | gb. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkla d25* iekļaujot visus nepieciešamos darbus un materiālus | vietas | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkla d100* iekļaujot visus nepieciešamos darbus un materiālus | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošā virzemes hidranta demontāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Ūdensvada spiediena pārbaude (t.sk. māju atzari) | m | 219.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Ūdensvada cauruļu dezinfekcija | m | 219.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Tranšejas rakšana un gruns izvešana uz atbērtni | m3 | 657.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma | m3 | 479.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt standarta rasējumu Nr.2) | m3 | 177.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 219.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 219.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=30cm) | m2 | 228 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Esošā betona seguma demontāža un utilizācija (hvid=20cm) | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Esošā betona bruģa seguma demontāža un utilizācija (hvid=40cm) | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 111 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Grants seguma atjaunošana h=30cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 228 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Betona bruģa atjaunošana h=41cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Betona seguma atjaunošana h=20cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 111 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Esošo koku aizsardzība | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Atmodas_U1
Lokālā tāme Nr.2-3
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 6. posms Atmodas iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Atmodas iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Ūdensapgādes tīklu izbūve
1 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø315 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø315 PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 306.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø110 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 18.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø110 PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 7.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Caurule SDR11 PE100 Ø32 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 76.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PE EM dubultuzmava Ø315 | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PE kontakt. met. līkums 450 caurulei Ø315 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PE kontakt. met. līkums 50 caurulei Ø315 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PE kontakt. met. līkums 150 caurulei Ø315 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Atloku trejgabals DCI DN300/100 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Atloku trejgabals DCI DN300/300 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN300 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Atloku noslēgatloks DCI DN300 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Adapters UNI DCI DN300 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Adapters PE100 caurulei PE Ø315 | gb. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Adapters UNI DCI DN100 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Adapters PE100 caurulei PE Ø110 | gb. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Atloku diametru pāreja DCI DN300/100 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | PE EM sedls ar atzaru PE100 Ø315/32 | gb. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | PE EM dubultuzmava Ø32 | gb. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Pazemes tipa servisa aizbīdnis DCI DN25 ar iekšējām vītnēm un ISO savienojumiem, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | ISO universālais savienojums Ø32/d32 | gb. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Siltināts virszemes hidrants DN100 komplektā ar informatīvo plāksni, montāža | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Betona balsti B20 veidgabalu stiprināšanai V=0,1m3, montāža | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās Ø110, L=4m | gab | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (ieskaitot plastmasas gāzes vadu d200) | gab | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Ekstrudētais polistirols EPS100 (siltumvadītspējas koeficients ƛ=0,029 W/m*K) 5 cm biezs, cauruļvada Ø32 siltināšanai | m | 2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Ekstrudētais polistirols EPS100 (siltumvadītspējas koeficients ƛ=0,029 W/m*K) 5 cm biezs, cauruļvada Ø315 siltināšanai | m | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Esošā ūdensvada d25-d100 demontāža | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Esošā ūdensvada d25-d100 galu aizbetonēšana, tamponāža (1 vieta/0,05 m3) | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Esošā hidranta un hidranta akas demontāža un utilizācija | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkla d315* iekļaujot visus nepieciešamos darbus un materiālus | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkla d25* iekļaujot visus nepieciešamos darbus un materiālus | vietas | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Esošās ūdensapgādes sistēmas darbības nodrošināšana būvdarbu laikā, t.sk visi nepieciešamie materiāli un veidgabali. | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Ūdensvada spiediena pārbaude (t.sk. māju atzari) | m | 413.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Ūdensvada cauruļu dezinfekcija | m | 413.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Tranšejas rakšana un gruns izvešana uz atbērtni | m3 | 1475 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma | m3 | 1041.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt standarta rasējumu Nr.2) | m3 | 433.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 413.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 413.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=30cm) | m2 | 402 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Esošā betona seguma demontāža un utilizācija (hvid=20cm) | m2 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 218 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 204 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Esošā asfaltbetona seguma demontāža, tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā un utilizācija (hvid=11cm) | m2 | 22.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Grants seguma atjaunošana h=30cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 380 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Betona seguma atjaunošana h=20cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Esošo koku aizsardzība | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Rūpnieciski ražotas siltinātas SDR17 PE100 Ø315 PN10 caurules, čaulā Ø500; H=1,5-2,0m, H=1,5-2,0m, montāža grāvī un ar to saistītie darbi | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Esošas betona caurtekas d1000 gala atbalstsienas atjaunošana | kpl. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Esošas betona caurtekas d500 gala nostiprinājuma atjaunošana | kpl. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Bebru_U1
Lokālā tāme Nr.2-4
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Jelgavas pilsētā, 6. posms Bebru ceļš
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)
Objekta adrese: Bebru ceļš, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.: JŪ/2017/05
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 27-00000 | Ūdensapgādes tīklu izbūve
1 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø110 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Caurule SDR17 PE100 Ø110 PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 127.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Caurule SDR11 PE100 Ø32 PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 60.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Caurule SDR11 PE100 Ø32 PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 27.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PE EM sedls ar atzaru PE100 Ø110/32 | gb. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PE EM dubultuzmava Ø32 | gb. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Pazemes tipa servisa aizbīdnis DCI DN25 ar iekšējām vītnēm un ISO savienojumiem, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ISO universālais savienojums Ø32/d32 | gb. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās Ø110, L=4m | gab | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m (ieskaitot plastmasas gāzes vadu d200) | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ekstrudētais polistirols EPS100 (siltumvadītspējas koeficients ƛ=0,029 W/m*K) 5 cm biezs, cauruļvada Ø32 siltināšanai | m | 25.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Esošā ūdensvada d25-d100 demontāža | m | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Esošās ūdensapgādes sistēmas darbības nodrošināšana būvdarbu laikā, t.sk visi nepieciešamie materiāli un veidgabali. | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Esošā ūdensvada d25-d100 galu aizbetonēšana, tamponāža (1 vieta/0,05 m3) | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkla d25* iekļaujot visus nepieciešamos darbus un materiālus | vietas | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Ūdensvada spiediena pārbaude (t.sk. māju atzari) | m | 278.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Ūdensvada cauruļu dezinfekcija | m | 278.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | PE EM līkums 450 Ø110 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Betons līkumiem (~0,05 m3/1 gb.) | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tranšejas rakšana un gruns izvešana uz atbērtni | m3 | 952.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma | m3 | 728.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot smilts materiālu (skatīt standarta rasējumu Nr.2) | m3 | 223.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 278.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 278.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm | vietas | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Grāvja iztīrīšana un tā atjaunošana darba joslas platumā, tai skaitā zāliena atjaunošana (h=10cm) uz grāvja nogāzēm t.sk. esošās caurtekas gala nostiprināšana | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Esošā grants seguma demontāža un utilizācija (hvid=30cm) | m2 | 310 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Esošā betona bruģa seguma demontāža un utilizācija (hvid=40cm) | m2 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Esošā betona seguma demontāža un utilizācija (hvid=20cm) | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm) | m2 | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Esošā asfaltbetona seguma demontāža, tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā un utilizācija (hvid=11cm) | m2 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Grants seguma atjaunošana h=30cm, tai skaitā sablīvēšana un planēšana (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 310 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Betona bruģa atjaunošana h=41cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Betona seguma atjaunošana h=20cm (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm, (atbilstoši standarta rasējumam Nr.2) | m2 | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Esošo koku aizsardzība | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: